| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Катедра: Електрически машини |  |  |
| Дисциплина: Електромеханични устройства |  |  |
| Име: | Фак.№: | Група: 40а |
| Специалност: Електроника | Курс: 4 | Сем.: 7 |
| Ръководител: | Оценка: | Дата: 16.10.2011 |

Упражнение № 2

Изследване на автоматичен прекъсвач

- Програма на работа

- Запознаване с конструкцията, експлоатационните  характеристики и методи за изпитване на топлинни и електромагнитни защитни устройства в автоматичните прекъсвачи.

- Измерване времето за задействане на топлинния изключвател за поредица от зададени стойности на тока.

- Изпитване на максималнотоковия изключвател.

- Схема на опитната постановка

- Използвани апарати

| № | Наименование | Фабричен номер | система | клас | Ск. дел. | обхват |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амперметър |  | Електромагнитна | 1,5 | 50 | 50А |

- Изпитвани и използвани машини

| № | Наименование | Pном. | U1 | U2 | IH | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW | V | V | A | min-1 |
| 1 | Автотрансформатор |  | 0-250 |  |  |  |
| 2 | Токов трансформатор |  |  |  |  |  |
| 3 | Автоматичен прекъсвач |  | 500V~ | 220V- | 32А |  |

- Резултати

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I,A | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| t,s | 98 | 36 | 21 | 20 | 16 |

- Изводи

От направените измервания се вижда, че времето за сработване на топлинния изключвател зависи квадратично от големината на тока.